   Виконано у відповідності до ДБН А.2.2-3-2014 
Завдання на проектування 
«Капітальний ремонт аварійних каналізаційних мереж КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, за адресою бул. Гвардійський, 142, 

м. Запоріжжя II черга. 
	Назва та місцезнаходження об'єкта.
	«Капітальний ремонт аварійних каналізаційних мереж КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, за адресою бул. Гвардійський, 142 в 

м. Запоріжжя II черга. 

	  Підстава для проектування.
	Замовлення № ______ 
від «____» _________ 2016р.

	  Вид будівництва.
	Капітальний ремонт

	  Дані про інвестора.
	

	  Дані про замовника.
	КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня » Запорізької обласної ради
69091, м. Запоріжжя, Вознесенівський район,
Бул. Гвардійський, буд. 142

ГУДКУ у. Запорізькій обл.

Р/Р 3542610104298 МФО 813015

ЄДРПОУ 05498849

	  Джерело фінансування.
	Обласний  бюджет

	  Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Не потребує

	  Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно
замовником та проектувальником).
	Одностадійне (Робочий проект)

	  Інженерні вишукування.
	Виконані раніше 
інженерно-геологічні вишукування.

інженерно - геодезичні 
Надаються замовником 

	  Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо).
	Просадні грунти другий тип.

	Дані про обстеження технічного стану 
	Виконати обстеження технічного стану мереж  каналізації.



	·   Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.
	· Виконати мережі побутової каналізації  загальна протяжність мереж  - 128,0 м. 

· (уточнюється під час проектування)

· Проектом передбачити:

· перепідключення мереж каналізації від будівлі адміністрації до проек. колодязя №1 з підключенням до існуючої мережі  d300.
· заміна мережі d300 на ділянці від проект колодязя №1-№3  довжиною 35 м.

· прокладання мереж каналізації від існуючого випуску будівлі п'ятого відділення до проектованого колодязя №3 довжиною 58 м. d200
· прокладання нової мережі каналізації d300 від проект. колодязя №3 - №5 довжиною 35 м.

· улаштування нового колодязя

№5 на існуючу мережу d200 ( врізка )

Проектовані колодязі застосувати залізобетонні d 1000 мм ., d 1500 мм.

Люки каналізаційні застосувати з композитних матеріалів тип " С ".
Трубопроводи застосувати з полімерного матеріали профільовані з подвійною стінкою.

З'єднання трубопроводів через сполучні муфти.

Схема мережі каналізації з номерами колодязів додаєтся до техничного завдання. 

Див. додаток 1.

	  Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
	Визначається під час проектування 

	  Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;
	клас (наслідків) відповідальності СС2

категорії складності III

	  Вказівки про необхідність:

1)розроблення індивідуальних технічних вимог;

2)розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;

3)попередніх погоджень проектних рішень;

4)виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;

5)виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проекту​вання і будівництва;

6)технічного захисту інформації
	Не потребує

	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.
	Загальна протяжність мереж  - 128,0 м. 

 (уточнюється під час проектування)

	Вимоги до благоустрою майданчика.
	Відновити благоустрій території з урахуванням: 

-ДБН Б.2.2-5-2011.  «Благоустрій територій»



	  Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.
	Не потребує

	  Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".
	Відповідно  діючих ДБН

	  Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.
	Відповідно  діючих ДБН

	  Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.
	Не потребує

	  Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.
	Не потребує

	  Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивіль​ної оборони).
	Не потребує

	  Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта
	Не потребує

	  Вимоги до розроблення спеціальних заходів.
	Не потребує

	Терміни виконання проектних робіт 
	В строк не пізніше 15 робочих днів з дня підписання договору та отримання проектувальником вихідних даних. 

	Додаткові вимоги 
	· документацію видати в 4-х примірниках та електронному вигляді

· забезпечити підготовку проектної документації до проходження ДП «Укрдержбудекспертиза». 


